СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Лазовского муниципального округа

Приморского края

на период до 2035 года

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

Красноярск, 2025

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	11

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	11

1.1.2. Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	12

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	14

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	17

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	18

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	27

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	31

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	31

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	31

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	32

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	32

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	33

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	38

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	41

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	42

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа	44

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	45

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	47

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	47

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	48

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами	49

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	49

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)	50

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	50

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	53

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	53

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	53

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	57

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	57

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	57

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	59

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование	60

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	60

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	60

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	60

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	61

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	61

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	61

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	64

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	64

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	65

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	72

1.7.1. Показатели качества воды	73

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	74

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	75

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	76

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	76

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	77

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	77

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны	77

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	79

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	79

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	80

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	81

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	83

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	83

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	84

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа	84

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	84

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	85

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	85

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	86

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	86

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	86

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов	86

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	89

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	89

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	90

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	90

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	91

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	91

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	91

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	91

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	91

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	92

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	92

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	92

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	92

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	93

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	94

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	95

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	95

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	95

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	97

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	99

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	100

2.7.2. Показатели очистки сточных вод	101

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	101

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	102

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	102

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА	103

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2035 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*»;

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с Изменением №1, №2);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85*" (с Изменением №1, №2);

- технического задания на разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения — это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, предназначенных для забора, очистки, и транспортировки потребителям воды заданного качества в требуемых количествах и под необходимым напором. При этом централизованная система водоснабжения является основой надежного и устойчивого водообеспечения потребителей.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию МО Лазовский муниципальный округ можно условно разделить на 2 эксплуатационные зоны:

Таблица 1.1.1.1 - Организации участвующие в структуре водоснабжения МО

| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУП «Приморский Водоканал» | - Забор воды со скважин - Транспортировка ХВС - Поверхностный забор воды | пгт. Преображение с. Валентин с. Лазо с. Глазковка |
| 2 | КГУП «Примтеплоэнерго» | - Производство ГВС - Транспортировка ГВС | пгт. Преображение |

- 1.1.2. Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В муниципальном образовании Лазовский муниципальный округ населенные пункты, не охваченные централизованным водоснабжением, представлены в таблице ниже.

На территории Лазовского муниципального округа централизованное водоснабжение осуществляется в нескольких населенных пунктах, а именно:

- пгт. Преображение;

- с. Лазо;

- с. Валентин;

- с. Глазковка;

Водоснабжение потребителей нецентрализованной части МО обеспечивается за счет эксплуатации индивидуальных скважин и колодцев, а также подвозом автотранспортом.

- 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образовании Лазовский муниципальный округ существуют 7 технологических зон холодного и 2 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.1.3.1 - Технологические зоны централизованного водоснабжения МО

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГУП «Приморский Водоканал» | ХВС | - Скважина №720 - Скважина №1428 | с. Лазо |
|  |  |  | - Скважина №18-260 | с. Глазковка |
|  |  |  | - Скважина №1057 - Скважина №41 - Скважина №1711 | с. Валентин |
|  |  |  | - Подрусловый водозабор на реке Соколовка | пгт. Преображение |
| 2 | КГУП «Примтеплоэнерго» | ГВС | - Котельная №5/1 - Котельная №5/2 | пгт. Преображение |

- 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Результаты технического обследования в составе схемы водоснабжения отсутствуют. Причины отсутствия разработчику неизвестны. На основании данного факта разработчиком добавлено мероприятие о необходимости проведения технического обследования в разделы 1.4 и 1.6.

- 1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения муниципального образования Лазовский муниципальный округ служит Скважина №720, Скважина №1428, Скважина №18-260, Скважина №1057, Скважина №41, Скважина №1711, Подрусловый водозабор на реке Соколовка, предназначенные для обеспечения хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения муниципального образования Лазовский муниципальный округ.

- 1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Контроль за исходный водой, качеством питьевой воды, правильностью приготовления реагентов, подбора доз реагентов осуществляет сменный персонал, инженер-технолог.

Сооружения очистки и водоподготовки представлены в таблице 1.1.4.2.1.

В таблице 1.1.4.2.2 представлены результаты лабораторных санитарно-гигиенических исследований централизованного водоснабжения муниципального образования Лазовский муниципальный округ.

Таблица 1.1.4.2.1 - Сооружения очистки и водоподготовки

| № | Наименование | Очищает ХВС |  | Производительность сооружения, м3/час | Степень очистки воды | Метод очистки воды | Насос | Использование химических реагентов (хлор и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для населенного пункта | от источника |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - | пгт. Преображение | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | 100,0000 | - | Хлорирование | - | - |

Таблица 1.1.4.2.2 - Сводная по результатам обследования качества воды

| № | Наименование водозаборного сооружения | Пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При подъеме |  |  | В сеть после водоподготовки (при наличии) |  |  | На разделе границ из сети потребителю |  |  |
|  |  | всего проб за 2024 г, шт | кол-во проб, не соответствующих норме, шт | показатель, не соответствующей норме | всего проб за 2024 г, шт | кол-во проб, не соответствующих норме, шт | показатель, не соответствующей норме | всего проб за 2024 г, шт | кол-во проб, не соответствующих норме, шт | показатель, не соответствующей норме |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Лазо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №720 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Скважина №1428 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| с. Глазковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №18-260 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| с. Валентин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №1057 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Скважина №41 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Скважина №1711 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Преображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | 12 | 0 | - | 60 | 0 | - | 0 | 0 | - |

- 1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Лазовский муниципальный округ водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин и поверхностного водозабора. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Описание оборудования водозаборных сооружений представлено в пункте 1.1.4.1.

В системе водоснабжения МО Лазовский муниципальный округ имеются повысительные насосные станции. Информация о насосных станциях приведена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.3.1 - Насосные станции

| № | Наименование узла системы водоснабжения | Насосное оборудование систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | состояние насоса | мощность э/д, кВт | часы работы, ч./сут. | производительность, м3/ч | напор, м |
| 1 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | ЭЦВ 63 | Работа | 40,00 | 8,00 | 63,00 | н/д |
| 2 |  | ЭЦВ 63 | Работа | 40,00 | 8,00 | 63,00 | н/д |
| 3 |  | ЭЦВ 100 | Резерв | 70,00 | Включается при необходимости | 100,00 | н/д |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м поднимаемой воды (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3).

Таблица 1.1.4.3.2 - Оценка энергоэффективности системы водоснабжения

| Населенный пункт | Источник | Объем поднятой воды в 2024 г, тыс. м3/год | Объем потребленной электроэнергии, тыс.кВт*год | Энергоэффективность, кВтч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Преображение | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | 538,4900 | 325,2000 | 0,6039 |
| с. Валентин | Скважина №1057 | 9,2350 | 2,2500 | 0,2436 |
|  | Скважина №41 | 6,4550 | 1,4570 | 0,2257 |
|  | Скважина №1711 | 4,9550 | 1,6550 | 0,3340 |
| с. Глазковка | Скважина №18-260 | 10,0900 | 4,4660 | 0,4426 |
| с. Лазо | Скважина №720 | 21,6950 | 4,9460 | 0,2280 |
|  | Скважина №1428 | 20,2000 | 0,6000 | 0,0297 |

Как видно из таблицы энергоэффективности системы водоснабжения считается энергоэффективной.

- 1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения МО Лазовский муниципальный округ составляет 24,73 км., материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода металл, сталь, пэ, чугун

Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение КГУП «Приморский Водоканал» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.4.1 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения КГУП «Приморский Водоканал»

| № | Населенный пункт | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участков сети, м |  | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надземная | подземная |  |  |
| Сети холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Лазо | - | 150,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1981 | металл |
| 2 | с. Глазковка | - | 150,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1982 | металл |
| 3 | с. Валентин | - | 150,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 2002 | металл |
| 5 | пгт. Преображение | Насосная станция №1 до подъемника | 150,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 1968 | сталь |
| 6 | пгт. Преображение | Насосная станция №1 до резервуара | 150,0000 | 0,0000 | 700,0000 | 1991 | сталь |
| 7 | пгт. Преображение | ВК№ 3 -ВК 5 | 100,0000 | 0,0000 | 860,0000 | 1981 | сталь |
| 8 | пгт. Преображение | ВК№ 5-ВК7 | 79,0000 | 0,0000 | 820,0000 | 1981 | сталь |
| 9 | пгт. Преображение | ВК№ 7-ВК 37 котельная | 150,0000 | 0,0000 | 930,0000 | 1981 | сталь |
| 10 | пгт. Преображение | ВК№ 37-ВК53 | 150,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 1981 | сталь |
| 11 | пгт. Преображение | Резервуар -ВК 71 | 150,0000 | 0,0000 | 1070,0000 | 1981 | сталь |
| 12 | пгт. Преображение | ВК 4 ВК 71 | 150,0000 | 0,0000 | 1680,0000 | 1981 | сталь |
| 13 | пгт. Преображение | Резервуар -ВК 75 | 150,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 1986 | сталь |
| 14 | пгт. Преображение | ВК 15- больница | 150,0000 | 0,0000 | 250,0000 | 1986 | сталь |
| 15 | пгт. Преображение | Больница-вахта 80 | 150,0000 | 0,0000 | 210,0000 | 1991 | сталь |
| 16 | пгт. Преображение | ВК 75 ВК 77 | 150,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 1986 | сталь |
| 17 | пгт. Преображение | ВК 75 ВК 76 | 150,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1986 | сталь |
| 18 | пгт. Преображение | ВК77-ВК73 о/с№2 | 150,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 1986 | сталь |
| 19 | пгт. Преображение | ВК пекарня- маг. №2 | 57,0000 | 0,0000 | 270,0000 | 1986 | сталь |
| 20 | пгт. Преображение | Пекарня -Спортивный зал | 150,0000 | 0,0000 | 390,0000 | 1986 | сталь |
| 21 | пгт. Преображение | ВК-4 ПГ ул. Сейнерная | 150,0000 | 0,0000 | 1680,0000 | 1981 | сталь |
| 22 | пгт. Преображение | ПГ-ВК 55 | 150,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1968 | сталь |
| 23 | пгт. Преображение | ВК 52-ВК 55 | 150,0000 | 0,0000 | 220,0000 | 1968 | сталь |
| 24 | пгт. Преображение | Ввод в дома по ул.Морская | 57,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 1968 | сталь |
| 25 | пгт. Преображение | ВК51-ВК45 | 100,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1968 | сталь |
| 26 | пгт. Преображение | ВК 45-д/д.и школа №10 | 100,0000 | 0,0000 | 170,0000 | 1968 | сталь |
| 27 | пгт. Преображение | ВК45- ВК68-ВК44 | 100,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1968 | сталь |
| 28 | пгт. Преображение | ВК42-дет.дом | 63,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 2012 | ПЭ |
| 29 | пгт. Преображение | ВК47 ВК70 | 150,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1968 | сталь |
| 30 | пгт. Преображение | Ввод в дома по ул. Путинцева | 57,0000 | 0,0000 | 240,0000 | 1968 | сталь |
| 31 | пгт. Преображение | ВК51-ВК59 | 150,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1968 | сталь |
| 32 | пгт. Преображение | ВК59- дом 1,2,4,8,9 ул. Заводская | 150,0000 | 0,0000 | 210,0000 | 1968 | сталь |
| 33 | пгт. Преображение | ВК63-ВК 62-ВК60 | 150,0000 | 0,0000 | 190,0000 | 1968 | сталь |
| 34 | пгт. Преображение | ВК51-ВК71 | 150,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1968 | сталь |
| 35 | пгт. Преображение | ВК72 ул.Подгорная | 100,0000 | 0,0000 | 120,0000 | 1968 | сталь |
| 36 | пгт. Преображение | ВК72 ул.Подгорная | 100,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1968 | сталь |
| 37 | пгт. Преображение | ВК 76-ул. Подгорная 10 | 63,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 2012 | ПЭ |
| 38 | пгт. Преображение | ВК 71 -рынок(баня) | 150,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 1968 | сталь |
| 39 | пгт. Преображение | ВК 71- ВК72 | 150,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1968 | сталь |
| 40 | пгт. Преображение | ВК72-ВК 73 | 150,0000 | 0,0000 | 220,0000 | 1968 | сталь |
| 41 | пгт. Преображение | ВК 73 -ул. Ленинская | 57,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 1968 | сталь |
| 42 | пгт. Преображение | ВК73- РСУ | 150,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1968 | сталь |
| 43 | пгт. Преображение | ВК 73- ВК 74 | 150,0000 | 0,0000 | 220,0000 | 1968 | сталь |
| 44 | пгт. Преображение | ВК 74-ВК77 | 150,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 1968 | сталь |
| 45 | пгт. Преображение | ВК77-ВК78 | 150,0000 | 0,0000 | 70,0000 | 1968 | сталь |
| 46 | пгт. Преображение | ВК 77-котельная | 57,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1968 | сталь |
| 47 | пгт. Преображение | ВК 78 -резервуар | 150,0000 | 0,0000 | 640,0000 | 1968 | чугун |
| 48 | пгт. Преображение | Котельная - ул.Молодежная д.18 | 57,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1968 | сталь |
| 49 | пгт. Преображение | Насосная станция №1 - ИТУ | 150,0000 | 0,0000 | 1650,0000 | 1968 | сталь |
| 50 | пгт. Преображение | ВК74-Вк82 | 150,0000 | 0,0000 | 620,0000 | 1976 | сталь |
| 51 | пгт. Преображение | ВК82-ВК86 | 150,0000 | 0,0000 | 600,0000 | 1976 | сталь |
| 52 | пгт. Преображение | ВК86 - ВК90 | 150,0000 | 0,0000 | 360,0000 | 1976 | сталь |
| 53 | пгт. Преображение | Разводка д. №8 ул. 30 лет Победы | 89,0000 | 0,0000 | 170,0000 | 1976 | сталь |
| 54 | пгт. Преображение | ВК90-ВК91 | 100,0000 | 0,0000 | 140,0000 | 1976 | сталь |
| 55 | пгт. Преображение | ВК90 ВК91 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1976 | сталь |
| 56 | пгт. Преображение | ВК90-ВК92 | 100,0000 | 0,0000 | 290,0000 | 1976 | сталь |
| 57 | пгт. Преображение | ВК96- котельная | 150,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1976 | сталь |
| 58 | пгт. Преображение | ВК95-о/с №2 | 100,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1976 | сталь |
| 59 | пгт. Преображение | ВК 82-ВК 94 | 150,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1976 | сталь |
| 60 | пгт. Преображение | ВК94-Вк92- | 100,0000 | 0,0000 | 120,0000 | 1976 | сталь |
| 61 | пгт. Преображение | ВК92-д.5А ул. 30 лет Победы | 100,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1976 | сталь |
| 62 | пгт. Преображение | ВК92-д.5 ул. 30 лет Победы | 57,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1976 | сталь |
| 63 | пгт. Преображение | ВК92-ВК93 | 100,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1976 | сталь |
| 64 | пгт. Преображение | ВК63-ВК 15 | 100,0000 | 0,0000 | 1200,0000 | 1990 | сталь |
| 65 | пгт. Преображение | ВК63-кисл. Станция | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1991 | сталь |
| 66 | пгт. Преображение | Внепл. Сети вод. ТИУ | 89,0000 | 0,0000 | 830,0000 | 1985 | сталь |
| 67 | пгт. Преображение | Внепл. Сети вод. ТИУ | 150,0000 | 0,0000 | 1800,0000 | 1985 | сталь |
| 68 | пгт. Преображение | Водопровод магистральный | 150,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 1997 | сталь |
| 69 | пгт. Преображение | ВК 92- школа №11 | 63,0000 | 0,0000 | 210,0000 | 2012 | ПЭ |
| ИТОГО |  |  |  | 0,0000 | 24730,0000 |  |  |

Сети водоснабжения КГУП «Приморский Водоканал», нуждающиеся в замене, в связи с высоким процентом износа:

- около 98% сетей холодного водоснабжения.

Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение КГУП «Примтеплоэнерго» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.4.2 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго»

| № | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участков сети, м |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная |  | подземная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.- ТК-1 | 219,0000 | 0,0000 |  | 70,0000 |  | 2005 |  |  |
| 2 | кот.- ТК-1 | 159,0000 | 0,0000 |  | 70,0000 |  | 2005 |  |  |
| 3 | кот.- ТК-1 | 219,0000 | 0,0000 |  | 65,8000 |  | 2004 |  |  |
| 4 | кот.- ТК-1 | 159,0000 | 0,0000 |  | 65,8000 |  | 2004 |  |  |
| 5 | теплотрасса-пож.депо | 57,0000 | 0,0000 |  | 10,2000 |  | 2009 |  |  |
| 6 | ТК-1- ТК-2 | 219,0000 | 0,0000 |  | 42,2500 |  | 2005 |  |  |
| 7 | ТК-1- ТК-2 | 159,0000 | 0,0000 |  | 42,2500 |  | 2005 |  |  |
| 8 | ТК2-ТК15 | 159,0000 | 0,0000 |  | 80,0000 |  | 2002 |  |  |
| 9 | ТК15-ж/д№9по ул.Заводская | 76,0000 | 0,0000 |  | 7,5000 |  | 2003 |  |  |
| 10 | ТК15-ж/д№9по ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 7,5000 |  | 2003 |  |  |
| 11 | подвал ж/д№9 по ул.Заводская | 76,0000 | 0,0000 |  | 20,0000 |  | 2017 |  |  |
| 12 | подвал ж/д№9 по ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 20,0000 |  | 2017 |  |  |
| 13 | ж/д№9-ж/д№8(ул.Заводская) | 76,0000 | 0,0000 |  | 9,0000 |  | 2017 |  |  |
| 14 | ж/д№9-ж/д№8(ул.Заводская) | 57,0000 | 0,0000 |  | 9,0000 |  | 2017 |  |  |
| 15 | подвал ж/д№8 по ул.Заводская | 76,0000 | 0,0000 |  | 22,0000 |  | 2017 |  |  |
| 16 | подвал ж/д№8 по ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 42,0000 |  | 2017 |  |  |
| 17 | ТК15-ТК16 | 159,0000 | 0,0000 |  | 48,2000 |  | 2002 |  |  |
| 18 | ТК16-ТК17 | 76,0000 | 0,0000 |  | 14,8000 |  | 2009 |  |  |
| 19 | ТК16-ТК17 | 57,0000 | 0,0000 |  | 14,8000 |  | 2009 |  |  |
| 20 | ТК17-ж/д№2ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 7,1500 |  | 2010 |  |  |
| 21 | ТК17-ж/д№2ул.Заводская | 32,0000 | 0,0000 |  | 7,1500 |  | 2010 |  |  |
| 22 | ТК17-ж/д№4ул.Заводская | 76,0000 | 0,0000 |  | 47,5000 |  | 2018 |  |  |
| 23 | ТК16-д/с"Солншко" | 57,0000 | 0,0000 |  | 14,5000 |  | 2023 |  |  |
| 24 | ТК16-д/с"Солншко" | 57,0000 | 0,0000 |  | 8,5000 |  | 2023 |  |  |
| 25 | ТК16-ТК18 | 159,0000 | 0,0000 |  | 16,6000 |  | 2002 |  |  |
| 26 | ТК18-ж/д№1ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 2,6000 |  | 2002 |  |  |
| 27 | ТК18-ж/д№1ул.Заводская | 32,0000 | 0,0000 |  | 2,6000 |  | 2002 |  |  |
| 28 | ТК18-ТК19 | 159,0000 | 0,0000 |  | 33,7000 |  | 2002 |  |  |
| 29 | ТК19-ж/д№5ул.Заводская | 76,0000 | 0,0000 |  | 8,3000 |  | 2002 |  |  |
| 30 | ТК19-ж/д№5ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 8,3000 |  | 2002 |  |  |
| 31 | подвал ж/д№5ул.Заводская | 89,0000 | 0,0000 |  | 12,8500 |  | 2002 |  |  |
| 32 | подвал ж/д№5ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 12,8500 |  | 2002 |  |  |
| 33 | подвал ж/д№6ул.Заводская | 89,0000 | 0,0000 |  | 49,0000 |  | 2002 |  |  |
| 34 | подвал ж/д№6ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 49,0000 |  | 2002 |  |  |
| 35 | подвал ж/д№7ул.Заводская | 76,0000 | 0,0000 |  | 17,8250 |  | 2002 |  |  |
| 36 | подвал ж/д№7ул.Заводская | 57,0000 | 0,0000 |  | 17,8250 |  | 2002 |  |  |
| 37 | ж/д№7-теплотрасса | 76,0000 | 0,0000 |  | 1,7000 |  | 2005 |  |  |
| 38 | ж/д№7-теплотрасса | 57,0000 | 0,0000 |  | 1,7000 |  | 2005 |  |  |
| 39 | ТК22-ТК23 | 89,0000 | 0,0000 |  | 3,4000 |  | 2022 |  |  |
| 40 | ТК22-ТК23 | 76,0000 | 0,0000 |  | 5,0000 |  | 2022 |  |  |
| 41 | ТК22-ТК23 | 57,0000 | 0,0000 |  | 9,3000 |  | 2022 |  |  |
| 42 | ТК22-ТК23 | 57,0000 | 0,0000 |  | 12,7000 |  | 2022 |  |  |
| 43 | ТК22-ТК23 | 38,0000 | 0,0000 |  | 5,0000 |  | 2022 |  |  |
| 44 | ввод в ж/д №7 по ул.Заводская | 89,0000 | 0,0000 |  | 3,2000 |  | 2022 |  |  |
| 45 | ввод в ж/д №7 по ул.Заводская | 76,0000 | 0,0000 |  | 3,2000 |  | 2022 |  |  |
| 46 | ТК23-ТК24 | 76,0000 | 0,0000 |  | 19,3500 |  | 2004 |  |  |
| 47 | ТК23-ТК24 | 57,0000 | 0,0000 |  | 19,3500 |  | 2004 |  |  |
| 48 | ТК24-ТК24" | 57,0000 | 0,0000 |  | 32,0900 |  | 2004 |  |  |
| 49 | ТК24-ТК24" | 32,0000 | 0,0000 |  | 8,0000 |  | 2021 |  |  |
| 50 | ТК24"-ул.Подгорная,10 | 32,0000 | 0,0000 |  | 42,0000 |  | 2021 |  |  |
| 51 | ТК24"-ул.Подгорная,10 | 25,0000 | 0,0000 |  | 10,0000 |  | 2021 |  |  |
| 52 | тк2-поворот на ул.Морская | 133,0000 | 0,0000 |  | 34,5000 |  | 2001 |  |  |
| 53 | тк2-поворот на ул.Морская | 133,0000 | 0,0000 |  | 28,0000 |  | 1991 |  |  |
| 54 | от поворота-ТК3 | 159,0000 | 0,0000 |  | 18,3000 |  | 1991 |  |  |
| 55 | от поворота-ТК3 | 133,0000 | 0,0000 |  | 18,3000 |  | 1991 |  |  |
| 56 | ТК3-ж/д№5ул.Морская | 57,0000 | 0,0000 |  | 6,5000 |  | 1991 |  |  |
| 57 | ТК3-ТК4 | 159,0000 | 0,0000 |  | 53,6500 |  | 1991 |  |  |
| 58 | ТК3-ТК4 | 133,0000 | 0,0000 |  | 53,6500 |  | 1991 |  |  |
| 59 | ТК4-ж/д №3 по ул.Морская | 57,0000 | 0,0000 |  | 6,5000 |  | 1991 |  |  |
| 60 | ТК4-ж/д №3 по ул.Морская | 32,0000 | 0,0000 |  | 6,5000 |  | 1991 |  |  |
| 61 | ТК4-поворот на ж/д№1 по ул.Морская | 76,0000 | 0,0000 |  | 25,9000 |  | 2007 |  |  |
| 62 | ТК4-поворот на ж/д№1 по ул.Морская | 57,0000 | 0,0000 |  | 25,9000 |  | 2015 |  |  |
| 63 | ввод в ж/д№1 по ул.Морская | 45,0000 | 0,0000 |  | 10,5000 |  | 2024 |  |  |
| 64 | ввод в ж/д№1 по ул.Морская | 57,0000 | 0,0000 |  | 1,2500 |  | 2024 |  |  |
| 65 | ввод в ж/д№1 по ул.Морская | 32,0000 | 0,0000 |  | 1,2500 |  | 2024 |  |  |
| 66 | ТК4-ТК5 | 159,0000 | 0,0000 |  | 20,2500 |  | 2019 |  |  |
| 67 | ТК4-ТК5 | 89,0000 | 0,0000 |  | 20,2500 |  | 2019 |  |  |
| 68 | ТК5--ж/д№6,8 | 76,0000 | 0,0000 |  | 63,5000 |  | 2014 |  |  |
| 69 | ТК5--ж/д№6,8 | 57,0000 | 0,0000 |  | 63,5000 |  | 2014 |  |  |
| 70 | ТК5-ТК6 | 133,0000 | 0,0000 |  | 66,9500 |  | 2006 |  |  |
| 71 | ТК5-ТК6 | 57,0000 | 0,0000 |  | 66,9500 |  | 2006 |  |  |
| 72 | вводы в дома №2,4по ул.50лет ВЛКСМ | 57,0000 | 0,0000 |  | 8,2000 |  | 2006 |  |  |
| 73 | ТК6-школа №10 | 38,0000 | 0,0000 |  | 21,9000 |  | 1997 |  |  |
| 74 | ТК6-школа №10 | 32,0000 | 0,0000 |  | 21,9000 |  | 1997 |  |  |
| 75 | ТК6-ТК7 | 57,0000 | 0,0000 |  | 33,0000 |  | 2023 |  |  |
| 76 | ТК6-ТК7 | 57,0000 | 0,0000 |  | 33,0000 |  | 2023 |  |  |
| 77 | ТК7-ул.Путинцева4 | 32,0000 | 0,0000 |  | 2,7500 |  | 1986 |  |  |
| 78 | ТК8-Детский дом | 76,0000 | 0,0000 |  | 38,4500 |  | 2007 |  |  |
| 79 | ТК8-Детский дом | 57,0000 | 0,0000 |  | 38,4500 |  | 2007 |  |  |
| 80 | ввод в Детский дом | 76,0000 | 0,0000 |  | 3,2000 |  | 2007 |  |  |
| 81 | ввод в Детский дом | 57,0000 | 0,0000 |  | 3,2000 |  | 2007 |  |  |
| 82 | ТК5-ТК9 | 133,0000 | 0,0000 |  | 30,0000 |  | 1988 |  |  |
| 83 | ТК5-ТК9 | 76,0000 | 0,0000 |  | 30,0000 |  | 1988 |  |  |
| 84 | ТК9-ж/д№9,11 по ул.50лет ВЛКСМ | 57,0000 | 0,0000 |  | 60,5000 |  | 2019 |  |  |
| 85 | ТК9-ж/д№9,11 по ул.50лет ВЛКСМ | 38,0000 | 0,0000 |  | 60,5000 |  | 2019 |  |  |
| 86 | ввод в дом №9по ул.50лет ВЛКСМ | 32,0000 | 0,0000 |  | 4,0000 |  | 2017 |  |  |
| 87 | ввод в дом №11по ул.50лет ВЛКСМ | 32,0000 | 0,0000 |  | 5,6000 |  | 2017 |  |  |
| 88 | ТК9-ТК25-ТК26-ТК27 | 57,0000 | 0,0000 |  | 49,4000 |  | 2001 |  |  |
| 89 | ТК9-ТК25-ТК26-ТК27 | 32,0000 | 0,0000 |  | 49,4000 |  | 2001 |  |  |
| 90 | ввод в дома№3по ул.50лет ВЛКСМ | 32,0000 | 0,0000 |  | 5,0000 |  | 2017 |  |  |
| 91 | ввод в дома№5по ул.50лет ВЛКСМ | 57,0000 | 0,0000 |  | 4,7500 |  | 2014 |  |  |
| 92 | ввод в дом№7по ул.50лет ВЛКСМ | 32,0000 | 0,0000 |  | 4,7500 |  | 2017 |  |  |
| 93 | ТК9-ТК10-ТК11 | 108,0000 | 0,0000 |  | 21,3000 |  | 1998 |  |  |
| 94 | ТК9-ТК10-ТК11 | 89,0000 | 0,0000 |  | 21,3000 |  | 1998 |  |  |
| 95 | ТК11-ж/д№12по ул.Путинцева | 108,0000 | 0,0000 |  | 7,0000 |  | 2001 |  |  |
| 96 | ТК11-ж/д№12по ул.Путинцева | 89,0000 | 0,0000 |  | 7,0000 |  | 2001 |  |  |
| 97 | ввод в ж/д№12 | 57,0000 | 0,0000 |  | 1,2500 |  | 2001 |  |  |
| 98 | ж/д№12-ж/д№8по ул.Путинцева | 108,0000 | 0,0000 |  | 9,0000 |  | 2022 |  |  |
| 99 | ж/д№12-ж/д№8по ул.Путинцева | 76,0000 | 0,0000 |  | 45,1000 |  | 2001 |  |  |
| 100 | ж/д№12-ж/д№8по ул.Путинцева | 57,0000 | 0,0000 |  | 54,1000 |  | 2001 |  |  |
| 101 | ж/д№8-ж/д№6по ул.Путинцева | 76,0000 | 0,0000 |  | 15,4500 |  | 2001 |  |  |
| 102 | ж/д№8-ж/д№6по ул.Путинцева | 76,0000 | 0,0000 |  | 10,0000 |  | 2018 |  |  |
| 103 | ж/д№8-ж/д№6по ул.Путинцева | 32,0000 | 0,0000 |  | 15,4500 |  | 2001 |  |  |
| 104 | ж/д№8-ж/д№6по ул.Путинцева | 57,0000 | 0,0000 |  | 10,0000 |  | 2017 |  |  |
| 105 | ввод в дома №6,8,10 по ул.Путинцева | 57,0000 | 0,0000 |  | 4,6500 |  | 2001 |  |  |
| 106 | ТК11-ТК12-ТК13-ТК14 | 108,0000 | 0,0000 |  | 59,7500 |  | 2013 |  |  |
| 107 | ТК11-ТК12-ТК13-ТК14 | 89,0000 | 0,0000 |  | 59,7500 |  | 2013 |  |  |
| 108 | ввод в дом №14 по ул.Путинцева | 45,0000 | 0,0000 |  | 3,9000 |  | 2013 |  |  |
| 109 | ввод в дом №16 по ул.Путинцева | 45,0000 | 0,0000 |  | 3,9000 |  | 2013 |  |  |
| 110 | ввод в дом №18 по ул.Путинцева | 45,0000 | 0,0000 |  | 6,1000 |  | 2013 |  |  |
| 111 | кот.-ТК1 | 219,0000 | 0,0000 |  | 46,7500 |  | 2003 |  |  |
| 112 | кот.-ТК1 | 159,0000 | 0,0000 |  | 46,7500 |  | 2003 |  |  |
| 113 | ТК1-ж/д№11 | 159,0000 | 0,0000 |  | 15,5000 |  | 2005 |  |  |
| 114 | ТК1-ж/д№11 | 108,0000 | 0,0000 |  | 15,5000 |  | 2005 |  |  |
| 115 | подвал ж/д №11 | 159,0000 | 0,0000 |  | 54,5000 |  | 2005 |  |  |
| 116 | подвал ж/д №11 | 108,0000 | 0,0000 |  | 54,5000 |  | 2005 |  |  |
| 117 | ж/д№11-ж/д№10 | 89,0000 | 0,0000 |  | 7,9000 |  | 1987 |  |  |
| 118 | ж/д№11-ж/д№10 | 57,0000 | 0,0000 |  | 7,9000 |  | 1987 |  |  |
| 119 | подвал ж/д №10 | 89,0000 | 0,0000 |  | 52,5500 |  | 2013 |  |  |
| 120 | подвал ж/д №10 | 57,0000 | 0,0000 |  | 52,5500 |  | 2013 |  |  |
| 121 | ж/д№10-ТК9 | 76,0000 | 0,0000 |  | 11,7500 |  | 2017 |  |  |
| 122 | ж/д№10-ТК9 | 57,0000 | 0,0000 |  | 11,7500 |  | 2017 |  |  |
| 123 | ТК9-ТК10 | 89,0000 | 0,0000 |  | 4,7500 |  | 2008 |  |  |
| 124 | ТК9-ТК10 | 57,0000 | 0,0000 |  | 4,7500 |  | 2008 |  |  |
| 125 | ТК10-ж/д№1 по ул.Звегинцева | 45,0000 | 0,0000 |  | 70,0000 |  | 2014 |  |  |
| 126 | ТК9-ж/д№9 | 108,0000 | 0,0000 |  | 1,6500 |  | 2008 |  |  |
| 127 | ТК9-ж/д№9 | 57,0000 | 0,0000 |  | 1,6500 |  | 2008 |  |  |
| 128 | подвал дома №9 | 89,0000 | 0,0000 |  | 3,7000 |  | 1987 |  |  |
| 129 | подвал дома №9 | 57,0000 | 0,0000 |  | 3,7000 |  | 1987 |  |  |
| 130 | подвал дома №9 | 76,0000 | 0,0000 |  | 30,0000 |  | 2023 |  |  |
| 131 | подвал дома №9 | 57,0000 | 0,0000 |  | 30,0000 |  | 2023 |  |  |
| 132 | ТК1-ТК4а | 159,0000 | 0,0000 |  | 86,5000 |  | 2019 |  |  |
| 133 | ТК1-ТК4а | 108,0000 | 0,0000 |  | 86,5000 |  | 2019 |  |  |
| 134 | магистраль-ж/д№12 | 108,0000 | 0,0000 |  | 18,4000 |  | 2008 |  |  |
| 135 | магистраль-ж/д№12 | 57,0000 | 0,0000 |  | 18,4000 |  | 2008 |  |  |
| 136 | подвал ж/д№12 | 108,0000 | 0,0000 |  | 75,0000 |  | 2008 |  |  |
| 137 | подвал ж/д№12 | 57,0000 | 0,0000 |  | 75,0000 |  | 2008 |  |  |
| 138 | ж/д№12-ТК11-ж/д№8 | 76,0000 | 0,0000 |  | 23,6000 |  | 2005 |  |  |
| 139 | ж/д№12-ТК11-ж/д№8 | 57,0000 | 0,0000 |  | 23,6000 |  | 2005 |  |  |
| 140 | подвал ж/д№8 | 76,0000 | 0,0000 |  | 19,0000 |  | 2005 |  |  |
| 141 | подвал ж/д№8 | 57,0000 | 0,0000 |  | 19,0000 |  | 2005 |  |  |
| 142 | ТК1-ТК4а | 159,0000 | 0,0000 |  | 4,0000 |  | 2001 |  |  |
| 143 | ТК1-ТК4а | 108,0000 | 0,0000 |  | 4,0000 |  | 2001 |  |  |
| 144 | ТК4а-ТК4 | 108,0000 | 0,0000 |  | 2,7500 |  | 2020 |  |  |
| 145 | ТК4а-ТК4 | 89,0000 | 0,0000 |  | 2,7500 |  | 2020 |  |  |
| 146 | ТК4а-ТК5 | 108,0000 | 0,0000 |  | 26,1000 |  | 2001 |  |  |
| 147 | ТК4а-ТК5 | 89,0000 | 0,0000 |  | 26,1000 |  | 2001 |  |  |
| 148 | ТК5-ж/д№2 по ул.Весенняя | 108,0000 | 0,0000 |  | 20,0000 |  | 1994 |  |  |
| 149 | ТК5-ж/д№2 по ул.Весенняя | 57,0000 | 0,0000 |  | 10,0000 |  | 2016 |  |  |
| 150 | ТК5-ж/д№2 по ул.Весенняя | 76,0000 | 0,0000 |  | 7,0000 |  | 2016 |  |  |
| 151 | ТК5-ж/д№2 по ул.Весенняя | 76,0000 | 0,0000 |  | 20,0000 |  | 1994 |  |  |
| 152 | ТК5-ж/д№2 по ул.Весенняя | 57,0000 | 0,0000 |  | 10,0000 |  | 2016 |  |  |
| 153 | ТК5-ж/д№2 по ул.Весенняя | 57,0000 | 0,0000 |  | 7,0000 |  | 2016 |  |  |
| 154 | ТК5-ж/д№1 | 108,0000 | 0,0000 |  | 1,6000 |  | 2005 |  |  |
| 155 | ТК5-ж/д№1 | 89,0000 | 0,0000 |  | 1,6000 |  | 2005 |  |  |
| 156 | подвал ж/д№1 | 108,0000 | 0,0000 |  | 60,0000 |  | 2005 |  |  |
| 157 | подвал ж/д№1 | 89,0000 | 0,0000 |  | 60,0000 |  | 2005 |  |  |
| 158 | ж/д№1-ж/д№2 | 108,0000 | 0,0000 |  | 17,0000 |  | 2003 |  |  |
| 159 | ж/д№1-ж/д№2 | 89,0000 | 0,0000 |  | 17,0000 |  | 2003 |  |  |
| 160 | подвал ж/д№2 | 108,0000 | 0,0000 |  | 60,5000 |  | 2005 |  |  |
| 161 | подвал ж/д№2 | 108,0000 | 0,0000 |  | 4,0000 |  | 2021 |  |  |
| 162 | подвал ж/д№2 | 89,0000 | 0,0000 |  | 13,2500 |  | 2021 |  |  |
| 163 | подвал ж/д№2 | 89,0000 | 0,0000 |  | 51,2500 |  | 2005 |  |  |
| 164 | ж/д№2-ж/д№3 | 89,0000 | 0,0000 |  | 14,7500 |  | 2005 |  |  |
| 165 | ж/д№2-ж/д№3 | 57,0000 | 0,0000 |  | 14,7500 |  | 2005 |  |  |
| 166 | ж/д№3-трасса | 76,0000 | 0,0000 |  | 12,5000 |  | 2024 |  |  |
| 167 | ж/д№3-трасса | 57,0000 | 0,0000 |  | 12,5000 |  | 2024 |  |  |
| 168 | ж/д№3-трасса | 76,0000 | 0,0000 |  | 15,0000 |  | 2024 |  |  |
| 169 | ж/д№3-трасса | 57,0000 | 0,0000 |  | 15,0000 |  | 2024 |  |  |
| 170 | трасса-ж/д№6 | 76,0000 | 0,0000 |  | 15,0000 |  | 2024 |  |  |
| 171 | трасса-ж/д№6 | 57,0000 | 0,0000 |  | 15,0000 |  | 2024 |  |  |
| 172 | подвал ж/д№6 | 76,0000 | 0,0000 |  | 6,0000 |  | 2024 |  |  |
| 173 | подвал ж/д№6 | 57,0000 | 0,0000 |  | 6,0000 |  | 2024 |  |  |
| 174 | трасса-ж/д№7 | 76,0000 | 0,0000 |  | 9,5000 |  | 2024 |  |  |
| 175 | трасса-ж/д№7 | 57,0000 | 0,0000 |  | 9,5000 |  | 2024 |  |  |
| 176 | трасса-ж/д№7 | 76,0000 | 0,0000 |  | 9,0000 |  | 2024 |  |  |
| 177 | трасса-ж/д№7 | 57,0000 | 0,0000 |  | 9,0000 |  | 2024 |  |  |
| 178 | подвал ж/д№7 | 57,0000 | 0,0000 |  | 6,0000 |  | 2024 |  |  |
| 179 | подвал ж/д№3 | 108,0000 | 0,0000 |  | 30,0000 |  | 1980 |  |  |
| 180 | подвал ж/д№3 | 89,0000 | 0,0000 |  | 30,0000 |  | 1980 |  |  |
| 181 | ж/д№3-ж/д№4 | 89,0000 | 0,0000 |  | 8,0000 |  | 1978 |  |  |
| 182 | ж/д№3-ж/д№4 | 76,0000 | 0,0000 |  | 8,0000 |  | 1978 |  |  |
| 183 | подвал ж/д№4 | 76,0000 | 0,0000 |  | 18,5000 |  | 2017 |  |  |
| 184 | подвал ж/д№4 | 57,0000 | 0,0000 |  | 18,5000 |  | 2017 |  |  |
| 185 | ж/д№4-ж/д№4а | 89,0000 | 0,0000 |  | 10,9500 |  | 1978 |  |  |
| 186 | ж/д№4-ж/д№4а | 76,0000 | 0,0000 |  | 10,9500 |  | 1978 |  |  |
| 187 | подвал ж/д№4а | 89,0000 | 0,0000 |  | 15,0000 |  | 1978 |  |  |
| 188 | подвал ж/д№4а | 76,0000 | 0,0000 |  | 15,0000 |  | 1978 |  |  |
| 189 | ТК4-ТК6 | 108,0000 | 0,0000 |  | 30,0000 |  | 2022 |  |  |
| 190 | ТК4-ТК6 | 108,0000 | 0,0000 |  | 165,1000 |  | 2003 |  |  |
| 191 | ТК4-ТК6 | 89,0000 | 0,0000 |  | 10,0000 |  | 2022 |  |  |
| 192 | ТК6-школа №11 | 57,0000 | 0,0000 |  | 24,0000 |  | 2021 |  |  |
| 193 | ТК6-школа №11 | 57,0000 | 0,0000 |  | 17,1000 |  | 2003 |  |  |
| 194 | ТК6-ж/д№5 | 108,0000 | 0,0000 |  | 72,6500 |  | 2003 |  |  |
| 195 | ТК6-ж/д№5 | 108,0000 | 0,0000 |  | 6,0000 |  | 2021 |  |  |
| 196 | ТК6-ж/д№5 | 89,0000 | 0,0000 |  | 78,6500 |  | 2003 |  |  |
| 197 | ТК6-ж/д№5 | 108,0000 | 0,0000 |  | 18,0000 |  | 2020 |  |  |
| 198 | ТК6-ж/д№5 | 89,0000 | 0,0000 |  | 18,0000 |  | 2020 |  |  |
| 199 | ввод в ж/д№5а | 108,0000 | 0,0000 |  | 0,4000 |  | 2003 |  |  |
| 200 | ввод в ж/д№5а | 89,0000 | 0,0000 |  | 0,4000 |  | 2003 |  |  |
| 201 | подвал ж/д№5 | 108,0000 | 0,0000 |  | 18,9000 |  | 1978 |  |  |
| 202 | подвал ж/д№5 | 89,0000 | 0,0000 |  | 18,9000 |  | 1978 |  |  |
| 203 | ж/д№5-ТК7 | 89,0000 | 0,0000 |  | 17,0000 |  | 1978 |  |  |
| 204 | ж/д№5-ТК7 | 76,0000 | 0,0000 |  | 17,0000 |  | 1978 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 0,0000 |  | 4853,8900 |  |  |  |

Сети водоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго», нуждающиеся в замене, в связи с высоким процентом износа:

- около 40% сетей горячего водоснабжения.

- 1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице ниже:

Таблица 1.1.4.5.1 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность | Износ сетей водоснабжения. |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- снижение фактических потерь воды;

- снижение потребления электрической энергии;

- увеличение ресурсов работы насосов;

- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

- 1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории муниципального образования Лазовский муниципальный округ горячее водоснабжение потребителей осуществляет 2 источника тепловой энергии.

Таблица 1.1.4.6.1 – Структура горячего водоснабжения МО

| № | Источник тепловой энергии | Вид деятельности | Наименование организации | Обслуживает н.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №5/1 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | КГУП «Примтеплоэнерго» | пгт. Преображение |
| 2 | Котельная №5/2 |  |  |  |

Отпуск горячей воды и тепловой энергии на нужды централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

При эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора должна быть не ниже +600С и не выше +750С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах водопроводной водой.

- 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Лазовский муниципальный округ не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

- 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, а также основания для их эксплуатации представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.7 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

| № | Наименование источника | Собственник источника | Организация, эксплуатирующая источник | Наименование законного основания на эксплуатацию | Собственник сетей | Организация, эксплуатирующая сети | Наименование законного основания эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №720 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 |
| 2 | Скважина №1428 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 |
| 3 | Скважина №18-260 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 |
| 4 | Скважина №1057 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 |
| 5 | Скважина №41 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 |
| 6 | Скважина №1711 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 14.09.2015г. № 260715/0315470/01 |
| 7 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 17.12.2018 № 3118/06-09 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Приморский Водоканал» | Договор аренды от 17.12.2018 № 3118/06-09 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №5/1 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Договор аренды имущества от 19.08.2014 № 7/14/06-09 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Договор аренды имущества от 19.08.2014 № 7/14/06-09 |
| 2 | Котельная №5/2 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Договор аренды имущества от 19.08.2014 № 7/14/06-0 | Администрация Лазовского муниципального округа | КГУП «Примтеплоэнерго» | Договор аренды имущества от 19.08.2014 № 7/14/06-0 |

- 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития МО Лазовский муниципальный округ является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

- 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В муниципальном образовании Лазовский муниципальный округ предполагается III сценарий развития поселения, исходя из отсутствия прироста численности проживающего населения.

В таблице 1.2.2.1 представлен перечень планируемых к строительству объектов водопотребления.

Таблица 1.2.2.1 - Перечень, планируемый прирост объектов потребляющие воду

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Тип потребителя | Расчетное потребление, м3/год |  | Год ввода в эксплуатацию | Источник подключения потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на хоз.-питьевые нужды | на нужды для ГВС |  |  |
| с. Лазо | Лазовская центральная районная больница | Бюджет | 2,9200 | 0,0000 | 2025 | Скважина №720 |

- 1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

- 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем водопотребления муниципального образования Лазовский муниципальный округ основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение | Поднято воды | тыс.м3/год | 538,4900 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 23,7200 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 514,7700 | 36,6570 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 7,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 507,6000 | 36,6570 | 0,0000 |
| с. Валентин | Поднято воды | тыс.м3/год | 20,6450 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 20,6450 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 20,6450 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Глазковка | Поднято воды | тыс.м3/год | 10,0900 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 10,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 10,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Лазо | Поднято воды | тыс.м3/год | 41,8950 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 41,8950 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 41,8950 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Поднято воды | тыс.м3/год | 611,1200 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 23,7200 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 587,4000 | 36,6570 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 7,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 580,2300 | 36,6570 | 0,0000 |

- 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образование Лазовский муниципальный округ существуют 7 технологических зон холодного и 2 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование РСО | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение | КГУП «Приморский Водоканал» | Поднято воды | тыс.м3/год | 538,4900 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 23,7200 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 514,7700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 7,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 507,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | КГУП «Примтеплоэнерго» | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,0000 | 36,6570 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,0000 | 36,6570 | 0,0000 |
|  | Итого | Поднято воды | тыс.м3/год | 538,4900 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 23,7200 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 514,7700 | 36,6570 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 7,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 507,6000 | 36,6570 | 0,0000 |
| с. Валентин | КГУП «Приморский Водоканал» | Поднято воды | тыс.м3/год | 20,6450 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 20,6450 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 20,6450 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Глазковка | КГУП «Приморский Водоканал» | Поднято воды | тыс.м3/год | 10,0900 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 10,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 10,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Лазо | КГУП «Приморский Водоканал» | Поднято воды | тыс.м3/год | 41,8950 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 41,8950 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 41,8950 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | КГУП «Приморский Водоканал» | Поднято воды | тыс.м3/год | 611,1200 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 23,7200 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 587,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 7,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 580,2300 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | КГУП «Примтеплоэнерго» | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,0000 | 36,6570 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,0000 | 36,6570 | 0,0000 |
|  | Итого | Поднято воды | тыс.м3/год | 611,1200 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 23,7200 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 587,4000 | 36,6570 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 7,1700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 580,2300 | 36,6570 | 0,0000 |

Таблица 1.3.2.2 - Баланс по технологическим зонам водоснабжения муниципального образования

| Наименование технологической зоны | Наименование | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Поднято воды | тыс.м3/год | 538,490 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 23,720 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 514,770 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 7,170 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 507,600 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 1599,288 | - | 0,000 |
| КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная №5/1 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 36,657 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 36,657 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 36,657 | - |
| Котельная №5/2 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
| с. Валентин |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Скважина №1057 | Поднято воды | тыс.м3/год | 9,235 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 9,235 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 9,235 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 29,097 | - | 0,000 |
| Скважина №41 | Поднято воды | тыс.м3/год | 6,455 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 6,455 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 6,455 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 20,338 | - | 0,000 |
| Скважина №1711 | Поднято воды | тыс.м3/год | 4,955 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 4,955 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 4,955 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 15,612 | - | 0,000 |
| с. Глазковка |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Скважина №18-260 | Поднято воды | тыс.м3/год | 10,090 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 10,090 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 10,090 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 31,790 | - | 0,000 |
| с. Лазо |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Скважина №720 | Поднято воды | тыс.м3/год | 21,695 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 21,695 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 21,695 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 68,354 | - | 0,000 |
| Скважина №1428 | Поднято воды | тыс.м3/год | 20,200 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 20,200 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 20,200 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 63,644 | - | 0,000 |

- 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен на таблице ниже:

Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 507,600 | 36,657 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 507,600 | 36,657 | 0,000 |
| с. Валентин | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 20,645 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 20,645 | 0,000 | 0,000 |
| с. Глазковка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 10,090 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,090 | 0,000 | 0,000 |
| с. Лазо | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 41,895 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 41,895 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 580,230 | 36,657 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 580,230 | 36,657 | 0,000 |

Расчетный расход воды на полив

Нормы расхода воды на полив приняты по СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 0,07 куб.м /сутки в зависимости от местных условий.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений приведены в таблице ниже:

Таблица 1.3.3.2 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма м3/сут на чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут | Расход, тыс м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 0,07 | 12253 | 857,71 | 102,9252 |

Расход воды на пожаротушение

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.  Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблице ниже:

Таблица 1.3.3.3 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс.чел. | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | расход воды на 3 часа пожара л | общий м3/сут | общий тыс м3/год |
| 1 | Жилая застройка | 12,253 | 2 | 15 | 324000 | 324 | 118,26 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |

Количество пожаров принято 2 по 15 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Таблица 1.3.3.4 - Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс.чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
| Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
| Более 50, но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
| Более 100, но не более 200 | 3 | 40 | 40 |
| Более 200, но не более 300 | 3 | - | 55 |
| Более 300, но не более 400 | 3 | - | 70 |
| Более 400, но не более 500 | 3 | - | 80 |
| Более 500, но не более 600 | 3 | - | 85 |
| Более 600, но не более 700 | 3 | - | 90 |
| Более 700, но не более 800 | 3 | - | 95 |
| Более 800, но не более 1000 | 3 | - | 100 |
| Более 1000 | 5 | - |  |

- 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблице ниже.

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 507,600 | 36,657 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 507,600 | 36,657 | 0,000 |
| с. Валентин | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 20,645 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 20,645 | 0,000 | 0,000 |
| с. Глазковка | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 10,090 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 10,090 | 0,000 | 0,000 |
| с. Лазо | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 41,895 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 41,895 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 580,230 | 36,657 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 580,230 | 36,657 | 0,000 |

- 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточный вод от 4 сентября 2013 года №776.

Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

В таблице ниже представлен анализ по-фактически установленным приборам коммерческого учета на основании предоставленных данных.

Таблица 1.3.5.1 - Сведения о коммерческих приборах учета

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Фактически оснащено |  |  | Потребность в оснащении приборами учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение | Население | 1372 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1372 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Валентин | Население | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Глазковка | Население | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Лазо | Население | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Население | 1999 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2045 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия по установке коммерческий приборов учета не запланированы.

- 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений муниципального образования представлен в таблице ниже:

Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Населенный пункт | Потребность в водоснабжении, тыс.м3/год | Производительность насосного оборудования всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год | Резерв / Дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/год | % |
| пгт. Преображение | 538,4900 | 24528,0000 | 23989,5100 | 97,8046 |
| с. Валентин | 20,6450 | 262,8000 | 242,1550 | 92,1442 |
| с. Глазковка | 10,0900 | 87,6000 | 77,5100 | 88,4817 |
| с. Лазо | 41,8950 | 175,2000 | 133,3050 | 76,0873 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | 611,1200 | 25053,6000 | 24442,4800 | 97,5607 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений.

- 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды МО Лазовский муниципальный округ на период до 2035 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 920/пр), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общий объем водопотребления в МО Лазовский муниципальный округ на расчетный 2035 г. представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления ХВС

| Населенный пункт | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Преображение | Население | тыс.м3/год | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 | 507,6000 |
| с. Валентин | Население | тыс.м3/год | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 |
| с. Глазковка | Население | тыс.м3/год | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 | 10,0900 |
| с. Лазо | Население | тыс.м3/год | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 | 44,8150 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Население | тыс.м3/год | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 | 583,1500 |

Таблица 1.3.7.2 - Прогнозные балансы потребления ГВС

| Населенный пункт | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Преображение | Население | тыс.м3/год | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 | 36,6570 |

Техническая вода в населенных пунктах муниципального образования отсутствует.

- 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В МО Лазовский муниципальный округ горячее водоснабжение осуществляется от источников тепловой энергии, указанных в таблице ниже.

Таблица 1.3.8.1 - Описание горячего водоснабжения МО

| Источник тепловой энергии | Обслуживает н. п. | Точек подключения ГВС, ед. | Система теплоснабжения (ГВС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | закрытая, ед. | открытая, ед. |
| КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |
| Котельная №5/1 | пгт. Преображение | 1768 | 1768 | - |
| Котельная №5/2 | пгт. Преображение |  |  |  |

- 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Населенный пункт | Тип водоснабжения | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |
| пгт. Преображение | ХВС | 507,60 | 1599,29 | 1390,68 | 507,60 | 1599,29 | 1390,68 |
|  | ГВС | 36,66 | 115,49 | 100,43 | 36,66 | 115,49 | 100,43 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Валентин | ХВС | 20,65 | 65,05 | 56,56 | 20,65 | 65,05 | 56,56 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Глазковка | ХВС | 10,09 | 31,79 | 27,64 | 10,09 | 31,79 | 27,64 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Лазо | ХВС | 41,90 | 132,00 | 114,78 | 44,82 | 141,20 | 122,78 |
|  | ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | ХВС | 580,23 | 1828,12 | 1589,67 | 583,15 | 1837,32 | 1597,67 |
|  | ГВС | 36,66 | 115,49 | 100,43 | 36,66 | 115,49 | 100,43 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Баланс территориальной структуры водопотребления в муниципальном образовании Лазовский муниципальный округ с разбивкой по технологическим зонам за отчетный 2024 год представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.10.1 - Описание территориальной структуры водопотребления

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Подрусловый водозабор на реке Соколовка | население | тыс.м3/год | 507,600 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
| КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| Котельная №5/1 | население | тыс.м3/год | - | 36,657 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - |  | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - |  | - |
| Котельная №5/2 | население | тыс.м3/год | - |  | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - |  | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - |  | - |
| с. Валентин |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Скважина №1057 | население | тыс.м3/год | 9,235 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
| Скважина №41 | население | тыс.м3/год | 6,455 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
| Скважина №1711 | население | тыс.м3/год | 4,955 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
| с. Глазковка |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Скважина №18-260 | население | тыс.м3/год | 10,090 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
| с. Лазо |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Скважина №720 | население | тыс.м3/год | 21,695 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
| Скважина №1428 | население | тыс.м3/год | 20,200 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | - | 0,000 |

- 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7.

- 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Таблица 1.3.12.1 - Потери воды при транспортировке

| Название РСО | Тип водоснабжения | Отчетный 2024г. |  | Расчетный 2035г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) |
| КГУП «Приморский Водоканал» | ХВС | 7,170 | 19,644 | 584,300 | 1600,822 |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| КГУП «Примтеплоэнерго» | ХВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | ХВС | 7,170 | 19,644 | 584,300 | 1600,822 |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс на 2035 г. для муниципального образования Лазовский муниципальный округ по группам абонентов представлен в таблице 1.3.3.1.

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблицах 1.3.2.1 и 1.3.2.2.

- 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.14.1 - Требуемая перспективная мощность водозаборных сооружений

| Наименование водозаборного сооружения | Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Преображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрусловый водозабор на реке Соколовка | потребление | тыс.м3/год | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 | 507,600 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 584,300 | 584,300 | 584,300 | 584,300 | 584,300 | 584,300 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 23,720 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 538,490 | 538,490 | 538,490 | 538,490 | 538,490 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 |
|  | текущая производительность насосного оборудования | тыс.м3/год | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 | 24528,000 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 538,490 | 538,490 | 538,490 | 538,490 | 538,490 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 | 1143,900 |
|  | Вывод: резерв/дефицит | тыс.м3/год | 23989,510 | 23989,510 | 23989,510 | 23989,510 | 23989,510 | 23384,100 | 23384,100 | 23384,100 | 23384,100 | 23384,100 | 23384,100 |
| с. Валентин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №1057 | потребление | тыс.м3/год | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 |
|  | текущая производительность насосного оборудования | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 | 9,235 |
|  | Вывод: резерв/дефицит | тыс.м3/год | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 | 78,365 |
| Скважина №41 | потребление | тыс.м3/год | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
|  | текущая производительность насосного оборудования | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
|  | Вывод: резерв/дефицит | тыс.м3/год | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 | 81,145 |
| Скважина №1711 | потребление | тыс.м3/год | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 |
|  | текущая производительность насосного оборудования | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 4,955 |
|  | Вывод: резерв/дефицит | тыс.м3/год | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 | 82,645 |
| с. Глазковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №18-260 | потребление | тыс.м3/год | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 |
|  | текущая производительность насосного оборудования | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 10,090 |
|  | Вывод: резерв/дефицит | тыс.м3/год | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 | 77,510 |
| с. Лазо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина №720 | потребление | тыс.м3/год | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 |
|  | текущая производительность насосного оборудования | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 | 24,615 |
|  | Вывод: резерв/дефицит | тыс.м3/год | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 | 62,985 |
| Скважина №1428 | потребление | тыс.м3/год | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
|  | потери в сети | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расход на соб. нужды | тыс.м3/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого необходимо произвести (поднять) | тыс.м3/год | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
|  | текущая производительность насосного оборудования | тыс.м3/год | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 | 87,600 |
|  | требуемая мощность | тыс.м3/год | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
|  | Вывод: резерв/дефицит | тыс.м3/год | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 | 67,400 |

- 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

На территории муниципального образования гарантирующая организация отсутствует.

- 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для МО Лазовский муниципальный округ указана в таблице ниже.

Таблица 1.4.1.1 - Перечень мероприятий

| № | Наименование сооружения | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |
| Техническое обследование |  |  |  |
| 1 | - | Проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения | 2026 |
| Рекомендуемые мероприятия по капитальному ремонту изношенных сетей |  |  |  |
| 1 | Скважина №720; Скважина 1428 | Рекомендованные мероприятия по замене сетей диаметром от 50 до 150 мм | 2026 |
| 2 | Скважина №18-260 | Рекомендованные мероприятия по замене сетей диаметром от 50 до 150 мм | 2026 |
| 3 | Скважина №1057; Скважина №41; Скважина №1711 | Рекомендованные мероприятия по замене сетей диаметром от 50 до 150 мм | 2031 |
| 4 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Насосная станция №1 до подъемника | 2026 |
| 5 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Насосная станция №1 до резервуара | 2027 |
| 6 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 3 -ВК 5 | 2026 |
| 7 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 5-ВК7 | 2026 |
| 8 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 7-ВК 37 котельная | 2026 |
| 9 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 37-ВК53 | 2026 |
| 10 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Резервуар -ВК 71 | 2026 |
| 11 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 4 ВК 71 | 2026 |
| 12 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Резервуар -ВК 75 | 2027 |
| 13 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 15- больница | 2027 |
| 14 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Больница-вахта 80 | 2027 |
| 15 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 75 ВК 77 | 2027 |
| 16 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 75 ВК 76 | 2027 |
| 17 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК77-ВК73 о/с№2 | 2027 |
| 18 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК пекарня- маг. №2 | 2027 |
| 19 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Пекарня -Спортивный зал | 2027 |
| 20 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК-4 ПГ ул. Сейнерная | 2026 |
| 21 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ПГ-ВК 55 | 2026 |
| 22 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 52-ВК 55 | 2026 |
| 23 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Ввод в дома по ул.Морская | 2026 |
| 24 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК51-ВК45 | 2026 |
| 25 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 45-д/д.и школа №10 | 2026 |
| 26 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК45- ВК68-ВК44 | 2026 |
| 27 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК47 ВК70 | 2026 |
| 28 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Ввод в дома по ул. Путинцева | 2026 |
| 29 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК51-ВК59 | 2026 |
| 30 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК59- дом 1,2,4,8,9 ул. Заводская | 2026 |
| 31 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК63-ВК 62-ВК60 | 2026 |
| 32 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК51-ВК71 | 2026 |
| 33 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК72 ул.Подгорная | 2026 |
| 34 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК72 ул.Подгорная | 2026 |
| 35 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 71 -рынок(баня) | 2026 |
| 36 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 71- ВК72 | 2026 |
| 37 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК72-ВК 73 | 2026 |
| 38 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 73 -ул. Ленинская | 2026 |
| 39 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК73- РСУ | 2026 |
| 40 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 73- ВК 74 | 2026 |
| 41 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 74-ВК77 | 2026 |
| 42 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК77-ВК78 | 2026 |
| 43 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 77-котельная | 2026 |
| 44 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 78 -резервуар | 2026 |
| 45 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Котельная - ул.Молодежная д.18 | 2026 |
| 46 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Насосная станция №1 - ИТУ | 2026 |
| 47 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК74-Вк82 | 2026 |
| 48 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК82-ВК86 | 2026 |
| 49 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК86 - ВК90 | 2026 |
| 50 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Разводка д. №8 ул. 30 лет Победы | 2026 |
| 51 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК90-ВК91 | 2026 |
| 52 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК90 ВК91 | 2026 |
| 53 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК90-ВК92 | 2026 |
| 54 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК96- котельная | 2026 |
| 55 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК95-о/с №2 | 2026 |
| 56 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 82-ВК 94 | 2026 |
| 57 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК94-Вк92- | 2026 |
| 58 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК92-д.5А ул. 30 лет Победы | 2026 |
| 59 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК92-д.5 ул. 30 лет Победы | 2026 |
| 60 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК92-ВК93 | 2026 |
| 61 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК63-ВК 15 | 2027 |
| 62 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК63-кисл. Станция | 2027 |
| 63 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Внепл. Сети вод. ТИУ | 2027 |
| 64 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Внепл. Сети вод. ТИУ | 2027 |
| 65 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Водопровод магистральный | 2028 |

- 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

По результатам анализа эксплуатационной документации и данных инвентаризации, средний нормативный срок службы сетей водоснабжения 25-30 лет.

Поскольку средний год ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения Лазовского муниципального округа составляет 1977 год рекомендуется произвести реконструкцию по замене.

- 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения в МО Лазовский муниципальный округ отсутствуют.

- 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы управления технологическими процессами включают:

диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

диспетчерскую – для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

комнату отдыха персонала;

мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

машинный зал для ЭВМ;

помещение подготовки и хранения данных;

помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

пожарными насосными агрегатами;

задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение не планируется.

- 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с КГУП «Приморский Водоканал», КГУП «Примтеплоэнерго», на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды). Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учет (ОДПУ, ИПУ) представлена в таблице ниже:

Таблица 1.4.5.1 - Сведения об оснащенности приборах учета

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Фактически оснащено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| пгт. Преображение | Население | 1372 | 1768 | 0 |
|  | Бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1372 | 1768 | 0 |
| с. Валентин | Население | 150 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 12 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 |
|  | Итого | 162 | 0 | 0 |
| с. Глазковка | Население | 47 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 2 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 |
|  | Итого | 49 | 0 | 0 |
| с. Лазо | Население | 430 | 0 | 0 |
|  | Бюджет | 32 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 |
|  | Итого | 462 | 0 | 0 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Население | 1999 | 1768 | 0 |
|  | Бюджет | 46 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители |  | 0 | 0 |
|  | Итого | 2045 | 1768 | 0 |

- 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

- 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции, резервуары и водонапорные башни к строительству не предусмотрены.

- 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах муниципального образования Лазовский муниципальный округ.

- 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Ориентировочные карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют.

- 1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

- 1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием.

Рабочие, занятые на транспортировке реагентов (особенно извести, хлорной извести и активированного угля), должны работать в спецодежде и по окончании смены принимать душ. Взвешивание хлорной извести вручную и ее дозирование следует производить в противогазах.

Проверка дозирующих устройств производится, как правило, ежеквартально, но не реже 2 раз в год и заключается в осмотре арматуры, проверке отсутствия засорений, состояния соединений и т. п.

Расход хлора составляет 17,75 мг на 1 мг-экв коагулянта. При этом необходимо также учитывать, что, кроме приведенной реакции, хлор расходуется также на окисление органических примесей природных вод.

Отклонение от заданных доз, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных дозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Съем или расход газа с одного баллона без подогрева при нахождении его в помещении с t = 15-18 °С не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения объема может быть использовано подогревание хлора. При этом необходимо иметь в виду, что по требованиям техники безопасности категорически запрещается на хлорпроводах устанавливать испарители трубчатого типа, резервуары, открытые змеевики или другие емкости. Подогрев должен осуществляться только в закрытых змеевиковых испарителях. Испарители этого типа представляют собой вертикальные емкости – кожухи, в которых протекает вода, подогретая до температуры не выше 40 − 50°С, и расположен змеевик для жидкого хлора, превращающегося в газообразный.

Очистка газа перед впуском его в газодозатор осуществляется в промежуточном баллоне (ресивере). Ресивер помещается между редукционным вентилем рабочих баллонов (или коллектором, собирающим хлор от нескольких бочек или баллонов) и входным вентилем газодозатора. Один промежуточный баллон может обслуживать до 8 рабочих баллонов.

Склады реагентов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.

Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном помещении, быть пожаро и взрывобезопасен (относиться к категории В).

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур (особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.

Хранение жидких и газообразных реагентов в предназначенных для них складах должно осуществляться в соответствии с правилами государственных стандартов. Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные контейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.

Устройство расходных складов хлора должно удовлетворять требованиям «Санитарных правил проектирования, оборудования и содержания ядовитых веществ».

Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и общественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных сооружениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого склада к месту потребления может осуществляться по хлоропроводам протяженностью не более 1 км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.

При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, хранимые в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля высотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспечивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы при извлечении любой из них остальные не перемещались.

При доставке газообразных реагентов на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняемой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5 –1,5 МПа. Контроль за наполнением осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1 –2 т, для взвешивания пустых баллонов – весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных реагентов составляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива в некоторых случаях производят обогрев опорожняемой емкости.

Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя допускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нагрева солнцем, устраивая тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с защитными средствами и аварийным инструментом (разводными и гаечными ключами, молотками, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспортируется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.

Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Соединение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах илн на фланцах с прокладками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров и ремонтов.

Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки заполнять жидким хлором.

Дозирование жидких реагентов осуществляется напорными или вакуумными дозаторами. Предпочтение необходимо отдавать вакуумным газодозаторам. Хлорная вода и водный раствор сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обрабатываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак − по железным трубам. Смешение аммиака с водой должно производиться близ места его введения в обрабатываемую воду в особых смесительных колонках специальной конструкции.

- 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2024 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

- 1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В таблице 1.6.2.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений.

Таблица 1.6.2.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование сооружения | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения | Бюджетные средства | 500,0000 | 0,0000 | 500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Рекомендуемые мероприятия по капитальному ремонту изношенных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №720; Скважина 1428 | Рекомендованные мероприятия по замене сетей диаметром от 50 до 150 мм | Бюджетные и внебюджетные средства | 474,536 | 0,0000 | 474,5360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Скважина №18-260 | Рекомендованные мероприятия по замене сетей диаметром от 50 до 150 мм | Бюджетные и внебюджетные средства | 474,536 | 0,0000 | 474,5360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Скважина №1057; Скважина №41; Скважина №1711 | Рекомендованные мероприятия по замене сетей диаметром от 50 до 150 мм | Бюджетные и внебюджетные средства | 474,536 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,5360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Насосная станция №1 до подъемника | Бюджетные и внебюджетные средства | 2372,680 | 0,0000 | 2372,6800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Насосная станция №1 до резервуара | Бюджетные и внебюджетные средства | 8304,380 | 0,0000 | 0,0000 | 8304,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 3 -ВК 5 | Бюджетные и внебюджетные средства | 9632,000 | 0,0000 | 9632,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 5-ВК7 | Бюджетные и внебюджетные средства | 9184,000 | 0,0000 | 9184,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 7-ВК 37 котельная | Бюджетные и внебюджетные средства | 11032,962 | 0,0000 | 11032,9620 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК№ 37-ВК53 | Бюджетные и внебюджетные средства | 4745,360 | 0,0000 | 4745,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Резервуар -ВК 71 | Бюджетные и внебюджетные средства | 12693,838 | 0,0000 | 12693,8380 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 4 ВК 71 | Бюджетные и внебюджетные средства | 19930,512 | 0,0000 | 19930,5120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Резервуар -ВК 75 | Бюджетные и внебюджетные средства | 11863,400 | 0,0000 | 0,0000 | 11863,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 15- больница | Бюджетные и внебюджетные средства | 2965,850 | 0,0000 | 0,0000 | 2965,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Больница-вахта 80 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2491,314 | 0,0000 | 0,0000 | 2491,3140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 75 ВК 77 | Бюджетные и внебюджетные средства | 3559,020 | 0,0000 | 0,0000 | 3559,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 75 ВК 76 | Бюджетные и внебюджетные средства | 593,170 | 0,0000 | 0,0000 | 593,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК77-ВК73 о/с№2 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2135,412 | 0,0000 | 0,0000 | 2135,4120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК пекарня- маг. №2 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2997,000 | 0,0000 | 0,0000 | 2997,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Пекарня -Спортивный зал | Бюджетные и внебюджетные средства | 4626,726 | 0,0000 | 0,0000 | 4626,7260 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК-4 ПГ ул. Сейнерная | Бюджетные и внебюджетные средства | 19930,512 | 0,0000 | 19930,5120 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ПГ-ВК 55 | Бюджетные и внебюджетные средства | 474,536 | 0,0000 | 474,5360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 52-ВК 55 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2609,948 | 0,0000 | 2609,9480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Ввод в дома по ул.Морская | Бюджетные и внебюджетные средства | 1998,000 | 0,0000 | 1998,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК51-ВК45 | Бюджетные и внебюджетные средства | 1456,000 | 0,0000 | 1456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 45-д/д.и школа №10 | Бюджетные и внебюджетные средства | 1904,000 | 0,0000 | 1904,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК45- ВК68-ВК44 | Бюджетные и внебюджетные средства | 1456,000 | 0,0000 | 1456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК47 ВК70 | Бюджетные и внебюджетные средства | 949,072 | 0,0000 | 949,0720 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Ввод в дома по ул. Путинцева | Бюджетные и внебюджетные средства | 2664,000 | 0,0000 | 2664,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК51-ВК59 | Бюджетные и внебюджетные средства | 1186,340 | 0,0000 | 1186,3400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК59- дом 1,2,4,8,9 ул. Заводская | Бюджетные и внебюджетные средства | 2491,314 | 0,0000 | 2491,3140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК63-ВК 62-ВК60 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2254,046 | 0,0000 | 2254,0460 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК51-ВК71 | Бюджетные и внебюджетные средства | 1542,242 | 0,0000 | 1542,2420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 33 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК72 ул.Подгорная | Бюджетные и внебюджетные средства | 1344,000 | 0,0000 | 1344,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 34 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК72 ул.Подгорная | Бюджетные и внебюджетные средства | 448,000 | 0,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 35 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 71 -рынок(баня) | Бюджетные и внебюджетные средства | 830,438 | 0,0000 | 830,4380 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 36 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 71- ВК72 | Бюджетные и внебюджетные средства | 711,804 | 0,0000 | 711,8040 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК72-ВК 73 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2609,948 | 0,0000 | 2609,9480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 73 -ул. Ленинская | Бюджетные и внебюджетные средства | 1665,000 | 0,0000 | 1665,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 39 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК73- РСУ | Бюджетные и внебюджетные средства | 949,072 | 0,0000 | 949,0720 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 40 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 73- ВК 74 | Бюджетные и внебюджетные средства | 2609,948 | 0,0000 | 2609,9480 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 41 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 74-ВК77 | Бюджетные и внебюджетные средства | 4745,360 | 0,0000 | 4745,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 42 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК77-ВК78 | Бюджетные и внебюджетные средства | 830,438 | 0,0000 | 830,4380 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 43 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 77-котельная | Бюджетные и внебюджетные средства | 444,000 | 0,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 44 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 78 -резервуар | Бюджетные и внебюджетные средства | 7592,576 | 0,0000 | 7592,5760 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 45 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Котельная - ул.Молодежная д.18 | Бюджетные и внебюджетные средства | 444,000 | 0,0000 | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 46 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Насосная станция №1 - ИТУ | Бюджетные и внебюджетные средства | 19574,610 | 0,0000 | 19574,6100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 47 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК74-Вк82 | Бюджетные и внебюджетные средства | 7355,308 | 0,0000 | 7355,3080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 48 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК82-ВК86 | Бюджетные и внебюджетные средства | 7118,040 | 0,0000 | 7118,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 49 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК86 - ВК90 | Бюджетные и внебюджетные средства | 4270,824 | 0,0000 | 4270,8240 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 50 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Разводка д. №8 ул. 30 лет Победы | Бюджетные и внебюджетные средства | 1904,000 | 0,0000 | 1904,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 51 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК90-ВК91 | Бюджетные и внебюджетные средства | 1568,000 | 0,0000 | 1568,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 52 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК90 ВК91 | Бюджетные и внебюджетные средства | 1120,000 | 0,0000 | 1120,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 53 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК90-ВК92 | Бюджетные и внебюджетные средства | 3248,000 | 0,0000 | 3248,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 54 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК96- котельная | Бюджетные и внебюджетные средства | 949,072 | 0,0000 | 949,0720 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 55 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК95-о/с №2 | Бюджетные и внебюджетные средства | 896,000 | 0,0000 | 896,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 56 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК 82-ВК 94 | Бюджетные и внебюджетные средства | 237,268 | 0,0000 | 237,2680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 57 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК94-Вк92- | Бюджетные и внебюджетные средства | 1344,000 | 0,0000 | 1344,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 58 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК92-д.5А ул. 30 лет Победы | Бюджетные и внебюджетные средства | 560,000 | 0,0000 | 560,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 59 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК92-д.5 ул. 30 лет Победы | Бюджетные и внебюджетные средства | 333,000 | 0,0000 | 333,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 60 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК92-ВК93 | Бюджетные и внебюджетные средства | 448,000 | 0,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 61 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК63-ВК 15 | Бюджетные и внебюджетные средства | 13440,000 | 0,0000 | 0,0000 | 13440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 62 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей ВК63-кисл. Станция | Бюджетные и внебюджетные средства | 1120,000 | 0,0000 | 0,0000 | 1120,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 63 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Внепл. Сети вод. ТИУ | Бюджетные и внебюджетные средства | 9296,000 | 0,0000 | 0,0000 | 9296,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 64 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Внепл. Сети вод. ТИУ | Бюджетные и внебюджетные средства | 21354,120 | 0,0000 | 0,0000 | 21354,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 65 | Подрусловый водозабор на реке Соколовка | Рекомендованные мероприятия по замене сетей Водопровод магистральный | Бюджетные и внебюджетные средства | 11863,400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11863,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  | 285191,468 | 0,000 | 188107,140 | 84746,392 | 11863,400 | 0,000 | 0,000 | 474,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  | 285191,468 | 0,000 | 188107,140 | 84746,392 | 11863,400 | 0,000 | 0,000 | 474,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО МО: |  |  |  | 284691,468 | 0,000 | 187607,140 | 84746,392 | 11863,400 | 0,000 | 0,000 | 474,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Плановые значения показателей развития систем водоснабжения, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | Базовый показатель, 2024 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2029 | 2035 |
| пгт. Преображение |  |  |  |  |
| а) Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 100 |
| б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 98 | 50 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 | 24 |
| в) Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 0,6039 | 0,6039 | 0,2843 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоснабжения жилых домов | ед. | 12 | 6 | 1 |
| с. Валентин |  |  |  |  |
| а) Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | н/д | н/д | н/д |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | н/д | н/д | н/д |
| б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 50 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 | 24 |
| в) Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 0,2597 | 0,2597 | 0,2597 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоснабжения жилых домов | ед. | 12 | 6 | 1 |
| с. Глазковка |  |  |  |  |
| а) Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | н/д | н/д | н/д |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | н/д | н/д | н/д |
| б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 50 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 | 24 |
| в) Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 0,4426 | 0,4426 | 0,4426 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоснабжения жилых домов | ед. | 12 | 6 | 1 |
| с. Лазо |  |  |  |  |
| а) Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | н/д | н/д | н/д |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | н/д | н/д | н/д |
| б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 100 | 50 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 | 24 |
| в) Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 0,1324 | 0,1324 | 0,1324 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоснабжения жилых домов | ед. | 12 | 6 | 1 |

- 1.7.1. Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

- 1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения, согласно СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр, по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:

1 категории. допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

2 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

3 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Таблица 1.7.2.1 - Характеристика система водоснабжения по категории надежности

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| --- | --- | --- |
| пгт. Преображение | 6036 | 2 |
| с. Валентин | 833 | 3 |
| с. Глазковка | 151 | 3 |
| с. Лазо | 2945 | 3 |

- 1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке, обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

- 1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

- 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности, на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном статьями 225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты недвижимости подлежат постановке на учет соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Органы местного самоуправления:

- по истечении года с момента постановки бесхозяйных вещей на учет обращаются в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи.

Работа с бесхозяйными объектами централизованных систем водоснабжения – сложный, многоступенчатый процесс, требующий четкого выполнения норм законодательства. Со стороны эксплуатирующих организаций – это выявление бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, своевременная передача соответствующей информации органам местного самоуправления, на территории которого они находятся. Со стороны органов местного самоуправления – это проведение процедуры по принятию на учет бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, последующее признание права муниципальной собственности на эти объекты и передача эксплуатирующим организациям в рамках соответствующих договоров.

На территории муниципального образования Лазовский муниципальный округ бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

Описание структуры сбора и очистки сточных вод в муниципальном образовании Лазовский муниципальный округ представлено в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.1 - Структура сбора и очистки сточных вод

| № | Населенный пункт | Структура водоотведения | Население, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Преображение | Централизованное | 6036 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до сброса без очистки |  |
|  |  | Нецентрализованное |  |
|  |  | Выгребные ямы (септики) |  |
| 2 | с. Валентин | Централизованное | 833 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до сброса без очистки |  |
|  |  | Нецентрализованное |  |
|  |  | Выгребные ямы (септики) |  |
| 3 | с. Глазковка | Централизованное | 151 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до сброса без очистки |  |
|  |  | Нецентрализованное |  |
|  |  | Выгребные ямы (септики) |  |
| 4 | с. Лазо | Централизованное | 2945 |
|  |  | Самотёчная (безнапорная) сети от потреб. до сброса без очистки |  |
|  |  | Нецентрализованное |  |
|  |  | Выгребные ямы (септики) |  |

От абонентов централизованной системы водоотведения пгт. Преображение, с. Валентин, с. Глазковка, с. Лазо сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, далее - в сборный главный канализационный коллектор, откуда стоки без очистки по выпускам сбрасываются в ключ Пасечный и в ключ с выходом в море.

Населенные пункты муниципального образования, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами):

- с. Беневское
- с. Данильченково
- с. Заповедный
- с. Зелёный
- с. Киевка
- с. Кишинёвка
- м. Маяк-Островной
- с. Свободное
- с. Скалистое
- с. Сокольчи
- с. Старая Каменка
- с. Черноручье
- с. Чистоводное

Эксплуатацию системы централизованного водоотведения в муниципальном образовании Лазовский муниципальный округ осуществляет КГУП «Приморский Водоканал» и включает в себя:

- прием сточных вод от населения и предприятий;

- транспортировка сточных вод по канализационным сетям;

- ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения муниципального образования Лазовский муниципальный округ представлено в таблице ниже.

Таблица 2.1.1.2 - Зоны эксплуатационной ответственности

| № | Наименование РСО | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | КГУП «Приморский Водоканал» | пгт. Преображение с. Валентин с. Глазковка с. Лазо |

- 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Описать результаты технического обследования централизованной системы водоотведения не представляется возможным, в связи с тем, что документ технического обследования не предоставлен.

На основании собранной информации характеристика централизованной системы водоотведения муниципального образования Лазовский муниципальный округ представлена ниже.

От абонентов централизованной системы водоотведения пгт. Преображение, с. Валентин, с. Глазковка, с. Лазо сточные воды попадают в наружный приемный колодец, далее самотеком поступают в уличную канализационную сеть, далее - в сборный главный канализационный коллектор, откуда стоки без очистки по выпускам сбрасываются в ключ Пасечный и в ключ с выходом в море.

- 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологическая зона водоотведения – это часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Условно водоотведение МО Лазовский муниципальный округ можно разделить на 2 технологические зоны:

- Зона с централизованной системой канализации;

- Зона с не централизованной системой (в септики или выгребы).

- 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков с очистных сооружения, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путем вывоза на полигон ТБО для изоляции слоев отходов, а также иловые площадки.

Иловые карты канализационных очистных сооружений предназначены для отстаивания и удаления иловых дренажных вод, т. е. обезвоживания осадка (избыточный активный ил и сырой осадок), образующегося при очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. В процессе отстаивания происходит отделение от воды ила и осадка и, оседание и накопление их, на иловых картах (иловых полях). Отстоянная иловая вода путем поочередного переливания из карты в карту в дальнейшем, согласно технологическому процессу, вновь попадает для очистки в начало очистных сооружений.

- 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей в муниципальном образовании Лазовский муниципальный округ составляет 32726 м.

Характеристика сети водоотведения обслуживаемых КГУП «Приморский Водоканал» представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.5.1 - Характеристика сети водоотведения обслуживаемых КГУП «Приморский Водоканал»

| № | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участков сети, м |  | Год ввода в эксплуатацию/ реконструкция | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземная | подземная |  |  |
| Самотечная сеть пгт. Преображение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения - котельная № 5/3 | 200,0000 | 0,0000 | 393,0000 | 1974 | чугун |
| 2 | Очистные сооружения - № 5 выпуск в бухту | 150,0000 | 0,0000 | 577,0000 | 1974 | асбест |
| 3 | Вахта 80 - больница | 150,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 1991 | чугун |
| 4 | Очистные сооружения - №2 К180-174 | 200,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 1972 | чугун |
| 5 | К174- К177 | 200,0000 | 0,0000 | 46,0000 | 1972 | чугун |
| 6 | Очистные сооружения - К180 | 150,0000 | 0,0000 | 254,0000 | 1972 | чугун |
| 7 | К166-К189 | 150,0000 | 0,0000 | 141,0000 | 1972 | чугун |
| 8 | К174-К166 | 150,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1972 | чугун |
| 9 | К131-К166 | 200,0000 | 0,0000 | 939,0000 | 1972 | чугун |
| 10 | Сейнерная 2-К-19 | 150,0000 | 0,0000 | 441,0000 | 1968 | чугун |
| 11 | ул. Путинцева К34-К19 | 200,0000 | 0,0000 | 346,0000 | 1968 | чугун |
| 12 | К19-К14 | 200,0000 | 0,0000 | 146,0000 | 1968 | чугун |
| 13 | Отвод канализации от ул. Морская | 200,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 1972 | чугун |
| 14 | К17-К7 | 200,0000 | 0,0000 | 206,0000 | 1972 | чугун |
| 15 | К7-К1 | 200,0000 | 0,0000 | 224,0000 | 1972 | чугун |
| 16 | К129-К125 | 200,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1970 | чугун |
| 17 | К125-К110 | 200,0000 | 0,0000 | 293,0000 | 1970 | чугун |
| 18 | К99-К89 | 200,0000 | 0,0000 | 228,0000 | 1970 | чугун |
| 19 | К113-К89 | 200,0000 | 0,0000 | 94,0000 | 1970 | чугун |
| 20 | К87-К81 | 200,0000 | 0,0000 | 131,0000 | 1971 | чугун |
| 21 | К107_К81 | 200,0000 | 0,0000 | 161,0000 | 1971 | чугун |
| 22 | К89-К81 | 200,0000 | 0,0000 | 72,0000 | 1971 | чугун |
| 23 | К103-К5 | 200,0000 | 0,0000 | 46,0000 | 1972 | чугун |
| 24 | К81-К6 | 200,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 1972 | чугун |
| 25 | Отвод. канал. ул. 30 лет Победы | 200,0000 | 0,0000 | 242,0000 | 1985 | чугун |
| 26 | Уличн. канал. Сети ул. 30 лет Победы д.6,7 до д.2 | 200,0000 | 0,0000 | 228,0000 | 1984 | чугун |
| 27 | Уличн. канал. сети ул. 30 лет Победы д.2 до д.1 | 200,0000 | 0,0000 | 298,0000 | 1980 | чугун |
| 28 | Уличн. канал. Сети ул. 30 лет Победы д.3,4,4а,5 | 200,0000 | 0,0000 | 470,0000 | 1986 | чугун |
| 29 | Магистр. кан. От школы№11 | 0,0000 | 0,0000 | 274,0000 | 1986 | чугун |
| 30 | Отвод кан. от школы №11 | 200,0000 | 0,0000 | 37,0000 | 1986 | чугун |
| 31 | Канализ. от школы №11 до магазина | 200,0000 | 0,0000 | 364,0000 | - | чугун |
| 32 | Магистр. сеть от д.1 ул.30 лет Победы | 200,0000 | 0,0000 | 192,0000 | 1980 | чугун |
| 33 | Уличн. канал.сети д.8,ул. 30 лет Победы | 200,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 1986 | чугун |
| 34 | Канал.сеть от д.8,ул. 30 лет Победы до магазина | 200,0000 | 0,0000 | 362,0000 | 1986 | чугун |
| 35 | Магистр. сеть до о/с №2 | 200,0000 | 0,0000 | 80,0000 | 1986 | чугун |
| 36 | Ул. сеть ул. Звегенцева | 200,0000 | 0,0000 | 122,0000 | 1985 | чугун |
| 37 | Магистр. сеть до о/с №2 | 200,0000 | 0,0000 | 64,0000 | 1985 | чугун |
| 38 | Уличная сеть от д. 9,ул 30 лет Победы | 200,0000 | 0,0000 | 396,0000 | 1987 | чугун |
| 39 | Уличн. сеть д.10, ул. 30 лет Победы | 200,0000 | 0,0000 | 810,0000 | 1987 | чугун |
| 40 | Кан. внутри площ. ИТУ | 200,0000 | 0,0000 | 754,0000 | 1987 | чугун |
| 41 |  | 0,0000 | 0,0000 | 10093,0000 | - | - |
| 42 | Ливневая канализация | 0,0000 | 0,0000 | 1100,0000 | 1978 | - |
| 43 | Ливнестоки жилого квартала | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 | 1972 | - |
| 44 | Дренаж 4-го жилого микрорайона | 0,0000 | 0,0000 | 140,0000 | 1972 | - |
| Самотечная сеть с. Валентин |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 22226,0000 |  |  |
| 1 | - | 200,0000 | 0,0000 | 4000,0000 | 2002 | металл |
| Самотечная сеть с. Лазо |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 4000,0000 |  |  |
| 1 | - | 50,0000-300,0000 | 0,0000 | 4000,0000 | 1981 | металл |
| Самотечная сеть с. Глазковка |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 4000,0000 |  |  |
| 1 | - | 50,0000-300,0000 | 0,0000 | 2500,0000 | 1982 | металл |
| Итого: |  |  | 0,0000 | 2500,0000 |  |  |
| Всего: |  |  | 0,0000 | 32726,0000 |  |  |

Около 68% сетей водоотведения КГУП «Приморский Водоканал» нуждается в замене в связи с высоким процентом износа.

- 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния Лазовский муниципальный округ.

В условиях экономии водных ресурсов и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. В муниципальном образовании по-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Для анализа эффективности работы системы водоотведения оцениваются два критерия:

- надёжность системы;

- качество, экологическая безопасность.

Надёжность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) – для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надёжность функционирования сетей.

Качество, экологическая безопасность – качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоём.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

В таблице 2.1.6.1 представлены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

Таблица 2.1.6.1 - Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а). плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б). при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоёмах |

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

- 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

- 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального образования Лазовский муниципальный округ не охваченными централизованной системой водоотведения остаются потребители с недостаточной степенью благоустройства, к ним, как правило относятся, частные и индивидуальные жилые дома.

Территории МО Лазовский муниципальный округ, не охваченные централизованным водоотведением, пользуются септиками и надворными уборными (выгребными ямами).

- 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

Основные технические и технологические проблемы системы водоотведения муниципального образования Лазовский муниципальный округ:

- Отсутствие систем диспетчеризации и автоматизации.

- Высокий процент износа технологического оборудования цеха очистных сооружений.

- Отсутствие установки механического обезвоживания осадков.

- Отсутствие очистных сооружений ливневых стоков.

- Высокий процент износа канализационных сетей.

- Высокий процент износа коллекторов.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах городского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

- 2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Развернутое описание централизованной системы водоотведения (канализации) представлено в пункте 2.1.1 и пункте 2.1.2 текущей главы.

- 2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения МО Лазовский муниципальный округ представлена ниже.

Таблица 2.2.1.1 - Балансы поступления сточных вод

| Поступление от населенного пункта | Наименование категории потребителя | Поступление сточных вод за 2024 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| пгт. Преображение | Население | 471,200 |
|  | Бюджет |  |
|  | Прочие потребители |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |
|  | Итого | 471,200 |
| с. Валентин | Население | 9,010 |
|  | Бюджет |  |
|  | Прочие потребители |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |
|  | Итого | 9,010 |
| с. Глазковка | Население | 5,604 |
|  | Бюджет |  |
|  | Прочие потребители |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |
|  | Итого | 5,604 |
| с. Лазо | Население | 29,300 |
|  | Бюджет |  |
|  | Прочие потребители |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |
|  | Итого | 29,300 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Население | 515,114 |
|  | Бюджет |  |
|  | Прочие потребители |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |
|  | Итого | 515,114 |

- 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории МО Лазовский муниципальный округ отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

- 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленного ресурса.

- 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

- 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

В таблице ниже представлены расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков.

Таблица 2.2.5.1 - Прогнозный баланс поступления сточных вод

| Населенный пункт | Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Преображение | Население | тыс.м3/год | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 |
| с. Валентин | Население | тыс.м3/год | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
| с. Глазковка | Население | тыс.м3/год | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 | 5,604 |
| с. Лазо | Население | тыс.м3/год | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Население | тыс.м3/год | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 | 515,114 |

- 2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

- 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.1.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водоотведении

| Населенный пункт | Категория потребителя | Отчетный 2024г. |  |  | Расчетный 2035г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |  |
| пгт. Преображение | Население | 471,2 | 1484,603 | 1290,959 | 471,2 | 1484,603 | 1290,959 |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 471,2 | 1484,603 | 1290,959 | 471,2 | 1484,603 | 1290,959 |  |
| с. Валентин | Население | 9,01 | 28,388 | 24,685 | 9,01 | 28,388 | 24,685 |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 9,01 | 28,388 | 24,685 | 9,01 | 28,388 | 24,685 |  |
| с. Глазковка | Население | 5,604 | 17,656 | 15,353 | 5,604 | 17,656 | 15,353 |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 5,604 | 17,656 | 15,353 | 5,604 | 17,656 | 15,353 |  |
| с. Лазо | Население | 29,3 | 92,315 | 80,274 | 29,3 | 92,315 | 80,274 |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 29,3 | 92,315 | 80,274 | 29,3 | 92,315 | 80,274 |  |
| Итого по МО Лазовский муниципальный округ | Население | 515,114 | 1622,962 | 515,114 | 515,114 | 1622,962 | 515,114 |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неорганизованные стоки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 515,114 | 1622,962 | 515,114 | 515,114 | 1622,962 | 515,114 |  |

- 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологические зоны водоотведения муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.2.1 - Технологические зоны

| № | Наименование технологической зоны | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения отсутствуют | пгт. Преображение |
| 2 | Очистные сооружения отсутствуют | с. Валентин |
| 3 | Очистные сооружения отсутствуют | с. Глазковка |
| 4 | Очистные сооружения отсутствуют | с. Лазо |

В муниципальном образовании насчитывается 4 технологические зоны.

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В централизованной системе водоотведения муниципального образования Лазовский муниципальный округ выделяются следующие эксплуатационные зоны:

- Эксплуатационная зона ответственности водоотведения КГУП «Приморский Водоканал» (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории пгт. Преображение, с. Валентин, с. Лазо, с. Глазковка).

- 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Исходя из предоставленных данных за 2024 год в Лазовском муниципальном округе было принято 515 тыс. м3/год сточных вод. Расчет требуемой производственной мощности очистных сооружений произведен на расчетный срок до 2035 года с учетом прогнозируемого роста водопотребления и коэффициента суточной неравномерности. Таким образом, требуемая мощность очистных сооружений для Лазовского муниципального округа составляет 530 тыс. м3/год.

- 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения невозможен в связи с отсутствием данных// не проводился.

- 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На территории Лазовского муниципального округа очистные сооружения отсутствуют.

- 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

- 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в МО Лазовский муниципальный округ, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения МО Лазовский муниципальный округ.

Таблица 2.4.2.1 - Перечень мероприятий

| № | Наименование сооружения | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |
| Техническое обследование |  |  |  |
| 1 | - | Проведения технического обследования централизованной системы водоотведения | 2026 |
| Рекомендуемые мероприятия по капитальному ремонту изношенных сетей |  |  |  |
| 1 | Самотечная сеть (пгт. Преображение) | Рекомендованные мероприятия по замене сетей | 2026 - 2027 |

- 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

По результатам анализа эксплуатационной документации и данных инвентаризации, средний нормативный срок службы сетей водоотведения 25-30 лет

Поскольку средний год ввода в эксплуатацию сетей водоотведения Лазовского муниципального округа составляет 1977 год рекомендуется произвести реконструкцию по замене.

- 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения нет.

- 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия не запланированы.

- 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

- 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций должны соответствовать предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений представлены в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1 – Размеры санитарно-защитной зоны

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б)орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 настоящего нормативного документа.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 2.4.7.1.

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

В соответствии с таблицей выше необходимая организация СЗЗ должна составлять 20 м.

- 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, расположены в существующих границах муниципального образования.

- 2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности очистки сточных вод. Экономия водных ресурсов – один из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Повышение энергоэффективности систем водоотведения в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ, включает реконструкцию канализационных систем, прокладку новых водоотводящих сетей, установку ресурсосберегающего сантехнического оборудования, энергоэффективных насосных систем, очистку сточных вод, а также, внедрение систем коммерческого учета энергоресурсов (учет горячей и холодной воды, учет сточных вод).

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

- 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их не загниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения.

Технологический цикл обработки осадков представлен на рисунке 2.5.2.1.

Рисунок 2.5.2.1 - Технологический цикл обработки осадков

- 2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Строительство и реконструкция сетей водоотведения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Таблица 2.6.1.1 - Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения

| № п/п | Наименование сооружения | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведения технического обследования централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Проведения технического обследования централизованной системы водоотведения | Бюджетные средства | 500,0000 | 0,0000 | 500,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Рекомендуемые мероприятия по капитальному ремонту изношенных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самотечная сеть (пгт. Преображение) | Рекомендованные мероприятия по замене сетей | Бюджетные и внебюджетные средства | 112168,447 | 0,0000 | 67172,3080 | 45496,1390 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО |  |  |  | 112668,447 | 0,000 | 67172,308 | 45496,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по КГУП «Приморский Водоканал» |  |  |  | 112668,447 | 0,000 | 67172,308 | 45496,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО МО: |  |  |  | 112668,447 | 0,000 | 67172,308 | 45496,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2024 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2029 | 2035 |
| пгт. Преображение |  |  |  |  |
| а)Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | - | - | - |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | - | - | - |
| б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 68 | 50 | 0 |
| в)Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | - | - | - |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 0 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоотведения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| с. Валентин |  |  |  |  |
| а)Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | - | - | - |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | - | - | - |
| б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 68 | 50 | 0 |
| в)Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | - | - | - |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 0 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоотведения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| с. Глазковка |  |  |  |  |
| а)Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | - | - | - |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | - | - | - |
| б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 68 | 50 | 0 |
| в)Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | - | - | - |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 0 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоотведения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| с. Лазо |  |  |  |  |
| а)Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | - | - | - |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | - | - | - |
| б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 68 | 50 | 0 |
| в)Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | - | - | - |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 0 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоотведения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |

- 2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Характеристика системы водоотведения муниципального образования Лазовский муниципальный округ по категории надежности представлена в таблице ниже

Таблица 2.7.1.1 - Характеристика система водоотведения по категории надежности

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| --- | --- | --- |
| пгт. Преображение | 6036 | 2 |
| с. Валентин | 833 | 3 |
| с. Глазковка | 151 | 3 |
| с. Лазо | 2945 | 3 |

- 2.7.2. Показатели очистки сточных вод

Сводная показателей очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований представлена в пункте 2.1.2.

- 2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Согласно п.8 Приложения 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями энергетической эффективности для систем водоотведения являются:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*год/куб.м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*год/куб.м).

- 2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предусмотрены.

- 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На территории муниципального образования Лазовский муниципальный округ бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*.

- СанПиН 2.1.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».